文件编号： KY11500250137-03

密级： 公开

版次：  A

状态： DES

数据分析-管理软件

设计方案书

【图片占位：封面Logo/装饰图】

哈尔滨工程大学

二〇二六年五月

数据分析-管理软件

设计方案书

| 批 准: |  |
| --- | --- |
| 审 核: |  |
| 编 制: |  |

文件修改记录

| 版本 | 日期 | 章节 | 页码 | 修改范围及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2026.05 | 全部 | 全部 | 首次出版 |

目录

1	系统概述	- 4 -

1.1	内容概要	- 4 -

1.2	工作范围	- 4 -

1.3	软件总体设计	- 4 -

2	系统组成	- 5 -

2.1	软件系统组成	- 5 -

2.2	运行环境配置	- 5 -

3	核心功能设计	- 6 -

3.1	数据库模型设计	- 6 -

3.2	数据上传与下载	- 6 -

3.3	数据分析与可视化	- 6 -

3.4	用户与权限管理	- 7 -

3.5	数据备份与恢复	- 7 -

4	界面设计规范	- 8 -

4.1	核心定义	- 8 -

4.2	技术组件	- 8 -

4.3	UI 组件与图表	- 9 -

5	软件主界面设计	- 10 -

5.1	软件主界面概念图详解	- 10 -

5.1.1	软件首页概览	- 10 -

5.1.2	基础台账管理页面	- 11 -

5.1.3	实时监控界面	- 12 -

5.1.4	试验记录界面	- 13 -

5.1.5	系统管理界面	- 15 -

6	系统联调方案	- 16 -

7	文件交付清单	- 17 -

系统概述

内容概要

根据《智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书》的要求，开发一套面向智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置的数据管理软件，实现试验数据自动采集、集中存储、统一分析、历史追溯、多装置协同管理以及数据备份与迁移等功能。

软件需满足核电行业对于可靠性、安全性、可追溯性以及长期稳定运行的要求，并具备后续扩展能力，能够支持未来增加新的试验对象、新的分析算法以及新的设备接口。

本技术方案基于已经开发完成的数据管理软件，从总体架构、模块设计、数据库设计、部署架构、安全设计等多个维度，对软件系统进行完整说明。

工作范围

- 实现多台泄漏率测量装置统一接入与集中管理；

- 实现试验数据导入（单文件与批量）、自动归档、自动分类存储；

- 建立标准化阀门与贯穿件试验数据管理体系；

- 实现泄漏率趋势分析、故障统计分析与历史追溯；

- 建立高可靠数据库系统，实现数据备份、同步与迁移；

- 建立多角色权限管理体系，保证系统安全；

软件总体设计

系统采用“设备层—通信层—平台层—应用层”四层技术架构。

设备层负责连接智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置、PLC、流量传感器、压力传感器等硬件设备；

通信层负责实现RS232、RS485、TCP/IP、Modbus TCP、Siemens S7等协议通信；

平台层负责实现数据处理、业务逻辑、分析算法以及权限控制；

应用层负责向用户提供桌面管理界面、数据分析界面、报表界面以及系统配置界面。

系统采用模块化设计，各模块之间通过标准接口进行通信，具备良好的扩展性与可维护性。

系统组成

软件系统组成

本软件平台由以下核心功能模块构成：

- 首页概览: 系统状态、核心指标及告警信息概览。

- 试验对象: 用于管理项目、机组、试验对象路径树、测量装置等物理资产的数字模型，以及试验报告导出。

- 试验路径（配方管理）: 用于创建和管理试验路径配方，配置泄漏率限值、阀门参数等试验条件。

- 试验记录: 用于存储、查询和管理所有历史测试记录，支持曲线回放与批量操作。

- 实时监视: 连接PLC实时采集数据，以趋势曲线形式展示压力、温度、流量等参数变化。

- 数据分析: 提供故障趋势、合格率统计、泄漏率趋势等多维度数据分析工具与图表。

- 系统设置: 包括用户管理、角色权限、备份策略、日志审计、数据库高可用等。

运行环境配置

服务器配置：配置不低于4核CPU / 8GB内存 / 256GB SSD存储，操作系统采用 Windows 10/11 或 Windows Server 2016+ 或同等稳定的Windows桌面/服务器版本。

数据库配置：采用 SQL Server Express 关系型数据库，结合 Entity Framework Core 进行数据访问。

核心功能设计

数据库模型设计

装置注册与管理：支持添加、删除、编辑多台测量装置信息（编号、IP、通信方式、启用状态等）。试验路径配方管理：支持配方的创建、编辑、删除，每次编辑自动生成版本快照，支持配方CSV导入导出。

试验路径树管理：实现层级化路径管理，支持以下结构：

机组 (如：海南3号机组、漳州3号机组) → 系统 (如：RHR、CPS) → 贯穿件 (如：PN101) → 阀门/其他部件 (如：1RHR040VP)

属性配置：在新建路径节点时，可配置：

- 节点泄漏率限值（叶子节点用于合格判定）

- 试验压力、阀门类型（电动阀、止回阀、闸阀等）

- 默认关联试验路径（叶子节点可指定默认配方）

数据上传与下载

该模块主要实现数据管理软件与多台智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置之间的双向数据交互，支持单文件导入与批量导入，主要功能包含：

- 试验任务下发：软件可将选定的试验对象（含配置参数）下发至指定的测量装置，支持选择目标装置并查看下发历史。

- 试验数据上传：支持单文件导入（.json/.txt/.csv格式数据包）和批量导入（选择文件夹自动解析匹配），系统自动识别试验对象并关联试验路径配方。

- 非覆盖存储：同一试验对象的不同次试验数据将按时间顺序追加存储，确保历史数据完整。每次导入时自动保存配方快照（JSON），后续修改配方不影响历史记录。

数据分析与可视化

本模块旨在将原始试验数据转化为直观的统计图表与趋势分析结果，为阀门泄漏率评估和故障诊断提供数据支撑。系统提供五个分析维度：

故障趋势分析：

按阀门类型统计合格数与不合格数，以堆叠柱状图展示故障分布。

合格率统计：展示总试验数、总体合格率、不合格数，并计算各阀门的合格率（≥95%为合格，80%-95%为注意，<80%为不合格）。

泄漏率趋势分析：

以多系列趋势曲线展示不同阀门类型的泄漏率历史变化，支持最多500个数据点。

阀门试验次数统计：排名展示各阀门的试验次数（Top 50），并以柱状图展示Top 20。

机组合格情况统计：按机组展示总试验数、合格数、合格率，并以柱状图对比各机组合格率。所有分析结果支持导出为多Sheet的Excel文件。

用户与权限管理

该模块主要实现基于角色的访问控制，确保数据安全与操作可追溯，满足数据安全性与稳定性要求。不同用户的权限操作如下表所示。

| 角色 | 核心权限 | 典型操作 |
| --- | --- | --- |
| 游客 | 只读查看 | 浏览装置状态、试验结果、基础趋势图（不可导出、不可修改） |
| 工程师 | 试验执行与数据管理 | 下发任务、路径配置、导出数据、上传试验记录（不可删除、不可修改历史结果） |
| 管理员 | 全权管理 | 用户管理、装置管理、数据备份/恢复、系统配置、删除数据（需二次确认） |

关键安全机制：

认证：用户名+密码登录，密码加密存储，支持会话管理。

审计：所有关键操作（登录、修改、删除、导出）记录操作日志，支持按时间范围和日志级别筛选查询，支持日志清理与导出。

数据隔离：通过角色权限控制不同用户的可见页面和可执行操作，导航栏按权限自动过滤。

数据备份与恢复

本模块通过自动/手动备份、主从数据库自动故障切换及灵活的数据恢复与迁移机制，确保试验数据的安全可靠与业务连续性。切换期间通过磁盘缓冲机制确保数据零丢失。

自动备份：支持可配置小时间隔定时全量备份数据库至指定存储位置，可配置备份保留天数（超期自动清理）。

手动备份：管理员可随时触发备份任务。

数据同步：主备服务器间实现数据库自动故障切换，定时健康检测（默认15秒间隔），主服务器故障时自动切换至备用服务器，主服务器恢复后自动切回。切换期间通过磁盘缓冲机制确保数据零丢失。

界面设计规范

软件界面基于 WPF（Windows Presentation Foundation）进行开发，采用 XAML 声明式 UI 与 C# 代码分离的架构。充分发挥 WPF 在数据绑定、样式模板、矢量渲染和硬件加速方面的原生优势，结合 C# 在系统集成与硬件通信方面的能力，本软件采用原生桌面应用架构。

核心定义

软件基于 .NET 8 平台开发，采用 WPF 框架实现完整的用户界面。充分利用 WPF 的数据绑定、样式模板、矢量图形和硬件加速能力，以及 C# 的高性能、稳定性和丰富的硬件交互能力（如串口通信、USB 设备识别等），确保与智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置的底层无缝对接。

在 UI 呈现方案中，我们采用 WPF 原生控件结合第三方图表组件（OxyPlot.WPF）实现数据可视化。通过 MVVM 模式（CommunityToolkit.Mvvm）实现视图与业务逻辑的解耦，既保留了对本地资源（文件系统、数据库、外部设备）的直接控制能力，又利用 WPF 的数据模板和样式系统实现动态、可扩展的用户界面，显著提升界面开发效率和交互体验。

WPF 通过 MVVM 模式实现视图模型与视图的双向数据绑定，便于界面组件响应后端数据变化，同时用户操作通过命令绑定传递至业务层，最终形成一套兼具高性能、现代化外观与良好可维护性的综合性软件平台。

技术组件

C#应用主框架作为整个软件的运行基石与核心容器，承担以下关键职责：

主窗口管理：负责应用程序主窗体的生命周期（启动、运行、关闭），统一承载菜单栏、工具栏、状态栏及主内容区域，实现各视图的导航切换与视觉风格统一。

状态栏：实时显示软件运行状态，包括：当前连接装置数量、数据库连接状态、服务器主备角色、最新数据同步时间、用户角色等关键信息，并支持点击状态栏条目快速跳转至相关配置界面。

文件操作：实现本地试验数据文件的导入（如JSON、CSV、TXT数据包）、导出（分析报告、图表图片、原始数据包、CSV数据），以及配置文件、路径模板的读取与保存。所有文件操作均提供进度反馈与异常处理机制。

数据对接：封装与底层智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置的通信协议（Modbus TCP、Siemens S7、RS232、RS485、USB），负责实时采集PLC数据、下发试验任务、接收装置上传的试验数据，并提供数据缓存与断点续传支持。同时，对外预留与第三方系统的数据交换接口。

后端数据存储逻辑：基于 Entity Framework Core 实现 SQL Server Express 数据库的访问层（DAL），包括：试验路径树结构的管理（增删改查）、试验记录的存储与查询、用户权限数据的校验、操作日志的写入、系统配置参数的持久化等。主框架通过 INotifyPropertyChanged 和数据绑定机制主动通知界面刷新显示。

通过上述设计，WPF 应用承担了"重展现、强绑定"的角色，确保用户界面美观流畅，同时通过 MVVM 模式与后端业务逻辑层形成清晰的分层协作模式。

UI 组件与图表

在图表呈现方案中，我们采用 OxyPlot.WPF 组件实现趋势曲线、柱状图和仪表盘等统计图表。OxyPlot 是基于 .NET 的开源跨平台绘图库，支持实时数据刷新、多轴显示、缩放平移和导出为 PNG/SVG 格式。结合 MahApps.Metro.IconPacks 提供的工业图标库，以及 Serilog 的结构化日志记录能力，确保了最佳的兼容性和运行效率。

软件主界面设计

【图片占位：软件主界面概念图（整体布局概览）】

软件主界面概念图详解

软件首页概览

首页概览采用"左侧导航 + 顶部核心指标 + 中部业务监控 + 底部台账概况"布局，以6个KPI卡片（试验对象数、测量装置数、历史记录数、本月合格率、待处理异常数、最近备份时间）、试验记录预览表、最近导入详情、9项台账统计指标和系统维护状态（数据库连接/备份/同步状态）为主体，满足全局数据一屏总览的需求。

【图片占位：首页概览界面截图】

图 1 首页概览界面

试验对象管理页面

试验对象管理页面是系统的基础数据管理核心，采用四Tab布局，分别覆盖项目/机组管理、试验对象路径树管理、测量装置台账管理和试验报告导出功能。所有基础数据在同一页面内快速切换维护，实现试验数据的标准化、结构化管理。

Tab 1 - 项目/机组管理：左侧为项目列表，右侧为机组列表（按选中项目过滤）。支持项目和机组的新增、编辑、删除操作，项目编码自动生成（格式P{年月}{序号}）。支持通过"批量导入数据"按钮从CSV文件夹批量导入项目和机组信息，进度条实时显示导入进度。

Tab 2 - 试验对象路径树管理：采用四级层级树结构——系统(System) → 贯穿件(Penetration) → 阀门(Valve)/其他部件(OtherComponent)。页面顶部提供项目/机组下拉框范围过滤和关键字搜索定位功能。左侧为可展开折叠的试验对象树，底部提供四个快速新建按钮（新建系统/贯穿件/阀门/其他部件）。右侧显示选中节点的详细信息（编号、名称、类型、泄漏率限值、试验压力、父节点、备注）及操作按钮（修改、导入数据、导出数据、删除）。下方展示该对象的试验统计（累计试验次数、合格/不合格次数、最近结果）和关联的试验路径配方信息。叶子节点可配置默认关联试验路径，用于后续数据导入时自动匹配配方。

Tab 3 - 测量装置台账管理：以数据表格形式展示所有测量装置信息，包括装置编号、装置名称、IP、序列号、主通信方式（USB/RJ45/RS232/RS485）、启用状态、最近连接状态、最近同步时间、最近导入时间。支持按通信方式和启用状态筛选，支持关键字搜索。提供装置的新增、编辑、删除操作。新增装置时编号自动生成（格式DEV-{时间戳}）。只有启用状态的装置才能在实时监视中被选择。

Tab 4 - 报告导出：支持导出全部试验记录、本月试验记录、本月合格记录、本月不合格记录四种范围，支持Excel和PDF两种格式。可自定义文件名和导出目录。提供"导出Excel"和"导出PDF"快速导出按钮，一键生成试验报告。Excel报告包含试验记录汇总表和统计数据，PDF报告每条记录独立一页。

【图片占位：试验对象管理界面截图（4个Tab）】

图 2 试验对象管理界面

试验路径管理页面

试验路径管理页面用于管理试验配方，定义泄漏率限值、预充压压力、阀门规格等试验参数。页面提供搜索、启用过滤、CSV导入导出、以及配方的增删改功能。配方列表以表格形式展示，包含名称、序号、系统、贯穿件直径、阀门编号、泄漏率限值、预充压P2、启用状态等字段。

配方编辑对话框分三个区域：基础信息（名称、系统、启用状态、备注）、阀门参数（贯穿件直径、阀门编号、公称直径）、试验参数（泄漏率设计最大值、预充压P2）。每次编辑自动创建版本快照（RecipeVersion），试验记录中保存导入时的配方快照（JSON），后续修改配方不影响历史记录。

【图片占位：试验路径管理界面截图】

图 4 试验路径管理界面

实时监视界面

实时监视界面是软件的核心功能模块，用于连接PLC实时采集压力、温度、流量等数据并以趋势曲线形式展示。页面分为三个区域：顶部控制区、中部变量表格、底部趋势曲线图。

顶部控制区包含试验对象选择和PLC连接控制两部分。试验对象选择采用四级级联下拉框：项目 → 机组（按项目过滤） → 试验对象（按机组过滤，显示编码+名称） → 测量装置（仅显示启用状态的台账装置）。PLC连接区域提供IP地址输入框（默认127.0.0.1）、保存地址、连接PLC、断开PLC按钮，系统自动识别Modbus TCP和Siemens S7两种协议。连接成功后提供开始监视、停止监视、导出CSV按钮。连接状态以颜色指示（红色=未连接，绿色=已连接）。监视过程中连续3次读取失败自动触发重连，重连失败则停止监视并报告错误。

中部实时变量表格支持在线编辑，列包括：显示开关（复选框控制曲线显隐）、颜色标识、变量名称、西门子地址（如DB15.DBD0）、寄存器地址（Modbus地址）、数据类型（double/int/float/real/ushort/dword）、单位（MPa/℃/Nml/min等）、最小值/最大值（显示范围）、当前值（只读）、更新时间（只读）、状态（正常/待连接/未读取到数据，只读）。修改后点击"保存配置"持久化到数据库。支持添加变量、删除变量操作。

底部三张趋势曲线图按变量通道属性自动分组：压力图(MPa)分组含"pressure/压力"通道变量，温度图(℃)分组含"temp/温度"通道变量，流量图(Nml/min)分组含"flow/流量"通道变量及未归类通道。每张图表下方显示图例（通道名称、当前值、单位），支持勾选/取消复选框控制曲线显隐。图表交互：左键拖拽平移X轴、滚轮缩放Y轴、鼠标悬停显示Tracker浮层。通过"显示时长"输入框（默认600秒）和"自动"复选框控制视口——勾选自动时视口跟随最新数据滚动，Y轴按当前可见窗口自适应；取消自动时视口停在当前位置，可自由拖拽查看历史。所有已采集数据始终保留，不裁剪不删除。停止监视时系统自动计算最终泄漏率（取M1/M2所有采样点的最大值），并根据泄漏限值判定合格/不合格。

数据安全机制：即使不主动停止监视，系统也会周期自动保存已采集数据（间隔随数据量动态调整：10s → 30s → 60s → 5min），防止意外关闭导致数据丢失。内存缓冲区上限约86400点（1秒间隔约24小时），超出后自动裁剪旧点。停止或关闭时同步保存最终版数据到数据库。

【图片占位：实时监视界面截图（含趋势曲线和变量表格）】

图 5 实时监视界面

数据分析界面

数据分析界面提供五个分析维度：故障趋势（按阀门类型统计合格/不合格数，堆叠柱状图展示）、合格率统计（各阀门合格率，≥95%合格/80%-95%注意/<80%不合格）、泄漏率趋势（多系列曲线对比）、阀门试验次数（Top 50排名+Top 20柱状图）、机组合格情况（各机组合格率对比）。支持按项目/机组/系统/时间范围筛选，可导出多Sheet的Excel文件。

【图片占位：数据分析界面截图（5个Tab）】

图 6 数据分析界面

试验记录界面

试验记录界面是数据管理软件的核心业务模块，用于对试验全过程数据进行集中管理、查询、分析与追溯。系统通过试验记录模块实现试验全过程数字化存档，为数据分析、设备状态评估、异常追溯及技术归档提供完整支撑。

查询区域位于页面顶部，支持按项目（级联过滤机组）、试验结果（全部/合格/不合格/未知）、时间范围、关键字（记录编号/试验对象/测量装置/数据包名称）等条件进行组合筛选。查询结果以分页数据表格形式展示，包含记录编号、项目、机组、对象编码、节点名称、最终泄漏率(Nml/min)、泄漏限值(Nml/min)、判定结果（合格绿色/不合格红色）、关联试验路径、测量装置、操作人员、试验时间、导入时间、备注等字段。支持表头全选复选框批量选择记录。

过程曲线回放功能位于页面底部。选中一条记录后，自动加载该记录的三张趋势曲线图（压力MPa、温度℃、流量Nml/min），曲线按通道属性自动分组到对应图表。图表支持左键拖拽平移、滚轮缩放Y轴、鼠标悬停显示Tracker浮层（各通道当前值）。提供"从Xs到Ys（0=全部）"时间范围输入框，可裁剪显示指定时间段内的数据。右侧面板显示各通道图例（名称、最小-最大值范围、单位）及关联试验路径的完整参数信息（配方名称、系统、贯穿件直径、阀门编号、公称直径、泄漏率限值、预充压P2、备注）。

支持批量操作：勾选多条记录后可"批量修改试验路径"（选择新配方，系统自动重新计算泄漏限值和合格/不合格判定）或"批量删除"（不可恢复，需二次确认）。双击单条记录可打开编辑对话框修改关联试验路径和备注。数据上传支持单文件导入（.json/.txt/.csv格式，自动识别试验对象并关联默认配方）和批量导入（选择文件夹自动解析匹配）。导出功能支持Excel、PDF、CSV格式，可一键生成标准化试验报告。

【图片占位：试验记录界面截图（含过程曲线回放）】

图 7 试验记录界面

系统管理界面

系统管理界面包含五个功能Tab：用户权限（增删改查、角色分配、启用/禁用）、角色管理（管理员/试验工程师/只读用户三种内置角色）、操作日志（按类型/时间筛选、日志清理与导出、保留天数配置）、数据备份（手动备份、数据库还原、自动备份间隔与保留策略、备份历史查看）、数据库高可用配置（主从连接状态、故障切换参数、SQL Server连接配置）。

【图片占位：系统管理界面截图（5个Tab）】

图 8 系统管理界面

系统联调方案

软件开发完成后会进行系统联调，确保各模块协同工作：

内部联调：WPF 视图与 ViewModel 的数据绑定验证；数据管理软件与 SQL Server 数据库的读写正常；数据管理软件与多台测量装置的通信及业务流程（任务下发→试验→数据上传→存储）全链路验证。

环境联调：在甲方提供的模拟现场环境（或实验室测试台架）中部署软件，与真实测量装置（或模拟器）进行联合测试，验证网络波动、断点续传、主备切换、备份恢复等场景。

性能联调：模拟10台装置并发上传，测试数据库写入性能及前端页面加载速度；模拟主数据库故障，验证自动切换时间≤5分钟。

安全联调：进行越权访问测试、SQL注入测试、会话超时测试，确保权限模型有效。

联调过程中发现的问题，通过缺陷跟踪表记录并闭环处理。联调完成后，输出《系统联调测试报告》。

文件交付清单

软件最终交付资料内容包括：

（1）数据管理软件；
（2）软件源代码；
（3）用户操作手册；