## Sheet1
海南3机组 安全壳隔离阀密封性试验记录
系统 |  | 贯穿件直径 | 试验阀门 | RCC-M或可靠性等级 | 阀门公称直径（mm） | 阀门泄漏率设计最大值（Ncm3/h） | 试验方法 | 试验压力(KPa) | 试验介质 | 试验仪器读数 | 试验仪器读数单位 | 泄漏率值（气）（Nml/h） | 试验仪器编号 | 试验日期 | 备注
CAM | PN217 | 350 | 3CAM003VA |  | 350 | 6895 | 1B | 423 | 气 | 110.15 | Nml/min | 6609 | B-GLM-A1-002 | 2025-07-09 | 流量补充法
|  |  | 3CAM005VA |  | 350 | 6895 | 1B | 425 | 气 | 103.23 | Nml/min | 6193.8 | B-GLM-A1-002 | 2025-07-09 | 流量补充法
CAM | PN218 | 350 | 3CAM004VA |  | 350 | 6895 | 1B | 430 | 气 | 99.95 | Nml/min | 5997 | B-GLM-A1-002 | 2025-07-09 | 流量补充法
|  |  | 3CAM006VA |  | 350 | 6895 | 1B | 427 | 气 | 109.67 | Nml/min | 6580.2 | B-GLM-A1-002 | 2025-07-09 | 流量补充法
CAM | PN219 | 350 | 3CAM007VA |  | 350 | 6895 | 1B | 421 | 气 | 112.23 | Nml/min | 6733.8 | B-GLM-A1-002 | 2025-07-10 | 流量补充法
|  |  | 3CAM009VA |  | 350 | 6895 | 1B | 425 | 气 | 82.30 | Nml/min | 4938 | B-GLM-A1-002 | 2025-07-09 | 流量补充法